第一章 乐山市五通桥区人民医院

院内采购公告

1. 采购项目名称：输液器配送服务

项目采购编号：YNCG2025002

采购项目内容（详细要求请看附件）：

二、参加采购的供应商数量：三家及以上；在乐山市五通桥区人民医院官方网站上发布公告（https://www.wtqqrmyy.cn/）；本项目若有补遗或更正公告会在官网上发布，请参加采购的供应商随时关注；若因以上原因造成的损失由供应商自行负责。

三、供应商参加本次采购活动需要提交的资料：

1.潜在响应供应商可直接从本公告的附件中下载相关文件（如对文件有异议，应在本公告的有效时间电话询问或以书面提出合理质疑。公告到期后未收到书面质疑，视为潜在供应商认同文件的全部内容，采购办不再受理响应供应商对采购公告或相关文件的质疑。）

2.提交资料应按照采购文件中的承诺函、廉洁承诺书、采购资质要求、技术及商务要求提供2套。

3.报价以及资料，采购响应文件封面请注明项目名称、联系人、联系电话、自行密封并加盖公章。

4.请满足上述资质要求的供应商于2025年3月5日17:00之前将资料送至乐山市五通桥区人民医院采购办（行政楼三楼楼梯处），在截至时间以后送到的响应文件将被拒绝并退还给供应商。

四、其他要求（参加采购的供应商视为全部接受以下条款）

1.方案报价在30日内有效，报价包括供应商履约过程中的服务费、人工、差旅、保险、税金与供应商履约所需要的其他所有费用。

2.在供应商满足相关资质要求及服务要求的条件下，采购采用综合评分法（一次报价），中标结果由医院网站公示，中标公司请在公示后30日内到采购办签订合同，超过公示后30日不响应签订合同的视为放弃中标资格，放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同的，将按照排名先后顺序依次替补或重新招采。

3.本项目不接受联合体，不允许分包。

联系人:龙老师（采购办） 联系电话:0833-3211269

联系人:蒋老师（药剂科） 联系电话:0833-3351161

**第二章 采购须知**

**一、院内采购总则**

1.本采购项目参照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》等有关法律、法规和规章，通过综合评分的方式确定成交供应商。

2.本项目采购范围包括价格、质量、服务等方面内容，交货时间在合同中约定。

3.本采购项目最低要求：符合资质条件、技术参数及商务要求且报价不超过最高限价。

4.供应商自行承担本项目采购活动所发生现场踏勘、标书制作等费用。

**二、采购响应文件的编制**

1.采购响应文件的密封：须提供标书一份，密封于一个包装袋内，封口处加盖单位鲜章，封面须注明：“项目名称： ”，“项目编号： ”，“于 年 月 日 时 分前不得拆封”等字样。未按询价文件要求密封的响应文件将被拒收。

2.采购响应文件分正（副）本装订，一正一副，须用A4幅面纸张打印装订。

3.采购响应文件的打印和书写应清楚工整，签字确认并加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

**三、院内采购会议的召开**

采购办按院内采购文件规定的时间和地点召开采购会议，并邀请所有已报名的供应商参加。供应商的法定代表人或其授权委托代理人不参加会议，则视为自动放弃院内采购。（谈判或磋商）。

院内采购会议顺序:

1.院内采购由采购办主持；

2.由监督人员检查采购响应文件密封情况；

3.将符合密封要求的资格、技术商务、报价响应文件送评审小组评审；

4.采购结束后，由评审小组根据报价情况，推荐成交候选供应商。

**四、质疑提出与答复**

供应商对采购文件中资格、技术、商务要求以及对采购文件编制、采购程序的询问或质疑，可以电话进行询问或以书面形式实名签字盖章在递交院内采购文件截止时间前一日之前向采购办提出，并由采购办进行统一回复。供应商在3个工作日内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑采取书面形式，质疑函原件采取当面递交采购办。受理日期则以采购办收到质疑函原件之日计算。受理联系人及联系方式见公告采购办联系人。

**第三章 采购程序和成交标准**

采购办将根据采购邀请中规定的递交文件截止时间前接受供应商响应文件，并按以下程序组织采购：

一、组织采购评审对供应商递交的响应文件进行资格审查和符合性审查。

二、通过资格审查和符合性审查供应商数量不足三家的，本次采购活动终止。

出现但不限于下列情况之一的，其响应文件将被视为无效文件不予通过资格审查和符合性审查：

1.资格不符合要求的；

2.响应文件未实质性响应采购文件要求的；

3.响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

4.所报总价超出项目预算且无法支付的；

5.不同供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

三、在采购中，采购的任何一方不得透露与采购有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购轮次一般为一轮（评审小组可根据采购情况调整轮次）。如供应商在采购过程中存在违法、违纪行为，评审小组将不允许其参加最后报价。采购结束后，评审小组要求供应商现场进行最终报价填报后，评审小组根据符合采购需求、质量和服务相等且综合评分最高的原则推荐成交候选供应商，由采购人授权评审小组确认成交供应商，采购办于2个工作日内在乐山市五通桥区人民医院网上公告成交结果。

四、成交标准：按采购最终报价为依据（未组织二次报价的，以报价响应文件中的报价为依据），体现满足采购项目要求,且综合评分最高原则确定成交供应商。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则价格最低的供应商确定第一候选人。价格也相同时，由采购人组织评标小组按照采取随机抽取方式确定第一候选人，其他投标无效。

五、院内采购评审小组的组建。评审小组依法由三人及以上单数组成。

六、低于成本价不正当竞争预防措施

1.在评审过程中，供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购小组应当要求其在半小时内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，采购小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，采购小组应当将其响应文件作为无效处理。

七、采购工作纪律和注意事项。在采购活动中，供应商、评审成员、组织采购工作的有关工作人员应严格遵守相关纪律规定，注意以下事项：

1.不得泄露采购活动在应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.供应商不得相互串通报价；不得向评审成员行贿谋取成交；不得以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取成交；不得以任何方式干扰、影响采购活动。

3.评审成员不得收受他人财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中的各个细节和标准情况。在采购活动中，不得擅离职守，影响采购活动的进行，不得使用本采购文件规定以外的因素和标准进行评审、比较。

4.组织采购的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露采购活动中各有关细节及推荐评审情况。在采购活动中不得擅离职守，影响采购活动的正常进行。

**（采购封面）**

**乐山市五通桥区人民医院采购项目**

院内采购文件

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**  **（盖章）**

**联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

年 月 日

承诺函

乐山市五通桥区人民医院

我方作为本次采购项目的供应商，根据供应商采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次供应商采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

二、我方完全接受本项目供应商采购文件中规定的要求，如对供应商采购文件有异议，已经在供应商采购截止时间届满前依法进行维权，不存在对供应商采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我方完全接受并认可本项目供应商采购文件中规定的要求，并通过我方的响应文件对供应商采购文件的规定要求做出了全面的积极响应，如因我方提供的响应没有完全达到或符合本项目供应商采购文件的规定要求，评审小组、本项目采购人等单位或组织按国家法律法规及供应商采购文件的规定要求做出的认定、处置行为，我方完全同意。

四、我方完全尊重并认可本项目供应商采购文件中规定并赋予本项目采购人“自主采取公平、择优的方式选择”的权利，对本项目采购人选择的结果完全认同并无异议。

五、参加本次供应商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的供应商采购活动的行为。

六、参加本次供应商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的供应商采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商响应文件中提供的技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：XXXX

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：2025年 月 日

购销廉洁、诚信承诺书

乐山市五通桥区人民医院：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司特作出以下承诺，并严格遵守：

一、本公司严格按照《民法典》及购销合同约定购销相关产品。

二、本公司不得以任何名义和形式的回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不得向医院工作人员安排娱乐活动，以及提供现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

三、本公司指定 （联系电话： ）作为销售代表洽谈业务。销售代表严格在工作时间到医院指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销相关产品，不得借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

四、本公司在参加甲方组织的采购活动中，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照医院对经销商资质管理规定和报价要求，备齐所需资料，并保证投标（报价）文件中所提供的全部材料真实、有效和合法，不伪造、变造所提供的相关价格依据（如公司向省内上级或同级医院的销售发票、应税劳务清单、购销合同、公司进货发票复印件以及其它有效价格证明等），不提供虚假信息，不以弄虚作假的方式骗取中标或成交资格。

五、本公司如违反本承诺，愿意接受医院相关处罚规定。

供应商或厂家名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年 月 日

1. **采购资质要求**

资格性文件：供应商应当提供的资格要求的相关证明材料（缺少一项投标无效处理）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目 | 合格条件 | 备注 |
| 1 | 三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）副本；三证合一的只须提供营业执照副本；事业单位、社会团体提供法人登记证书复印件 | 有效 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 提供承诺，购销廉洁、诚信承诺书 | 有效 | 盖章 |
| 3 | 法定代表人授权委托书（法定代表人参与的须提供法定代表人证明书），法定代表人和授权代表的身份证 | 有效 | 盖章 |
| 4 | 供应商通过“信用中国”([www.creditchina.gov.cn)](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询公告发布之日起前三年的信用记录，无不良记录 | 有效 | 网页截图盖公章 |
| 5 | 生产企业经销授权书 | 有效 | 盖章 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求**

一、技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格**  **型号** | **最高限价**  **（元/支）** | **年拟采购量** | **技术参数要求** |
| 一次性使用袋式输液器  （带针） | 0.55# | 1.15 | / | 1.用于在临床治疗中对伤病患者静脉输送药液。用于重力式输液。  2.配置：由瓶塞穿刺器保护套、1 支瓶塞穿刺器、进气器件、滴斗、滴管、开关、软管、流量调节器、注射件、药液过滤器、外圆锥街头、静脉输液针组成。  3.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。  4.热原：产品应无热原反应。  5.输液针产品符合GB 18671-2009的要求。 |
| 0.7# | 1.15 | 98000 |
| 0.9# | 1.15 | / |
| 一次性使用输液器（带针） | 单插头  0.7# | 0.72 | 52000 | 1. 本产品适用于人体静脉输液使用。 2. 本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、上导管、滴斗、软管、流量调节器、止液夹、药液过滤三通、滴管器、注射件(选配)三通(选配)、输液针针座、静脉输液针针管、输液针柄、静脉输液针护帽、粘接剂、润滑剂组成。 3. 产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 4. 热原：产品应无热原反应。 5. 输液针产品符合GB 18671-2009的要求。 |
| 双插头  0.7# | 1.18 | / |
| 备注：  1.供应商需提供0.7#一次性使用袋式输液器（带针）、单、双插头0.7#一次性使用输液器（带针）样品各3支。  2.供应商需提供以上产品的注册证。  3.供应商需提供以上技术参数的佐证材料。  4.供应商需单独提供一份对0.7#一次性使用袋式输液器（带针）、0.7#单插头一次性使用输液器（带针）年拟采购量的报价。 | | | | |

二、商务要求：

1. 响应时间：本项目医用耗材按实际需求进行供货，供应商应在院方提出采购计划后2个工作日内供货并送达。
2. 服务要求：
3. 医疗器械供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有独立履行民事责任的主体资格、遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德、具有履行合同的能力。
4. 供应商成交价低于挂网价，按成交价格进行挂网。合同履行过程中，采购价格不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台我省最高参考价、联动参考价、截止上月末全省医疗机构采购加权平均价，更不能出现红区价。若供应商不接受供货过程中采购价格随当月监管平台挂网价进行调整，采购人有权无条件终止合同。（供应商须提供相关承诺函原件，格式自拟）
5. 配送的产品名称、规格、包装、组成成分等须与卫生行政部门公布的挂网信息完全一致。
6. 付款方式：本次采购耗材为平台挂网耗材，按医保局要求进行付款。
7. 质量要求：供应商提供的医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》要求。
8. 中标供应商签订采购合同前需提供相关耗材生产厂家授权销售资料。
9. 违约责任及解决争议的方法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门协调解决，协商或协调不成功的，双方均可向五通桥区人民法院提起诉讼依法维护其合法权益。

评分标准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素**  **及权重** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价 | 20 | 以0.7#一次性使用袋式输液器（带针）、0.7#单插头一次性输液器（带针）的年拟采购量报价进行评分。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×20%×100；（最低价基准法） | 共同评审因素 |
| 2 | 样品评价 | 30 | 根据投标人所提供的样品进行评审：  ①外包装清洁整齐，密闭完好无破损；  ②产品透明无黑点，无异物、无异色等；  ③产品结构合理，各部件连接牢固；  ④输液器插头柔韧尖锐，无毛刺无倒勾；  ⑤工艺制作精良。  每项样品符合技术参数要求且完全满足样品具体评审要求的得30分；样品中每有一点不满足样品具体评审要求的扣6分，扣完为止。 |  |
| 3 | 技术参数及规格要求 | 20 | 投标产品的技术参数及规格要求完全满足采购文件中要求的得满分20分。每项参数有负偏离的每一项扣2分，直至此项分值扣完为止。（注：提供相关证明材料） |  |
| 4 | 项目服务方案 | 30 | 根据投标人提供的针对本项目的项目实施方案进行综合评比：包含但不限于：①配送供货方案、②备品备件方案、③服务质量保障措施、④应急保障措施、⑤售后服务方案、⑥本地化服务机构设置；  以上各单项内容，每缺一项扣6分；每有一处内容存在不足或不利于项目实施（存在不足是指理解不准确、针对性较弱、虽有内容但描述简单或存在偏离情况的、响应内容和本项目无关）的扣5分；扣完为止。本项最多得30分，未提供的不得分。 |  |